## 说明（勿修改）
模板名称 | 0号表-天翼云集成实施基本信息表
模板版本 | V5-2023/01/26
模板描述 | 该信息表记录了集成实施的基本信息内容
模板说明 | 一、红色【Sheet】为信息补充修改项，灰色【Sheet】为字典类型表，不需要修改，可以查看。 二、网络设备、服务器设备【型号】取值就只能是型号，不能加入品牌。 三、红色sheet内容，请按此模板为准，如需修改，请修改后添加到修改内容记录里。 四、设备清单的【设备名称】列请和网络设备、服务器设备的【系统名称】保持一致，排除后缀。注：当有括号时请注意两个sheet名称统一。
根据0号表修改内容记录如下：查看Changelog.md

## 项目信息
分类 | 条目 | 内容 | 备注
项目 | 项目名称 | 中国电信天翼云2022年河南省业务上云资源池建设工程 | 问集成交付部项目经理
项目 | 项目编号 | 22HQ000726001 | 问集成交付部项目经理
项目 | 投资类型 | 云公司投资 | 电信集团投资/电信集团成本/云公司投资/云公司成本/客户投资/客户成本
项目 | 资源池 | 郑州3 | 问集成交付部项目经理
项目 | 省份 | 河南
项目 | 市 | 郑州
项目 | 工期 | 1期
项目 | 业务类型 | 公有云 | 公有云/混合云/专享云/私有云
项目 | 设备到货时间 | 2022-11-10 | 问监理
项目 | 编码缩写 | HAZZ | 河南HA,湖南HN,海南HI,详见01.天翼云科技有限公司数据机房数据设备命名规范v2.5.4
项目 | 资源编号 | 0001 | 资源编码,服务器4A纳管表要求固定4位,不足4未补0、向研发部薛警花申请
项目 | SNMP/NTP-1 | 10.13.1.136 | 云调采集机-1
项目 | SNMP/NTP-2 | 10.13.1.137 | 云调采集机-2
机房 | 云调所属机房 | 郑州市高新区枢纽楼数据中心{site_name}机房 | 需从云调中查询相应的机房信息，因项目可能涉及多个机房，故用变量替换
机柜 | 机柜机位数 | 48 | 机架的U位数，看设计图纸
机柜 | 电力输入形式 | 双路UPS | 问设计院（双路UPS；双路高压直流；一路市电、一路UPS；一路市电、一路高压直流）
机柜 | 机柜规格（A） | 20 | 问设计院
机柜 | PDU总容量 | 32 | 问设计院
机柜 | 机柜功率 | 4.8KW | 问设计院

## 设备清单
类别 | 序号 | 所属区域（如有分区请填写） | 设备名称 | 单位 | 总数 | 配置 | 品牌 | 设备型号 | 配对列 | 配对列判断-服务器和网络公式不同 | 云调库中对应型号 | 产品线 | 设备业务类型 | CPU | 内存 | 资产原值（除税价） | 实际功率(W) | 操作系统和设备版本号 | 内核版本和设备补丁 | 备注
服务器 | 1 |  | 宿主机服务器 | 台 | 9 | CPU：2*Intel 8378C(38Core，2.8 GHz) 内存：1024GB（16*64G） 系统盘：2*480G SATA SSD 阵列卡：1块独立RAID卡,2G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,配置电池或者电容,支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1*双口GbE网卡，2*双口25GbE网卡(SFP28，配4个多模光模块，支持虚拟机多队列技术、SRIOV和DPDK，按NUMA平衡配置) 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | OK | ZXCLOUD R5300 G4X | 弹性计算产品线 | 业务集群宿主机 | 2C38核 | 16*64GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 2 |  | 弹性裸金属服务器-1 | 台 | 5 | CPU: 2*6348(28Core，2.6 GHz) 内存：512GB（16*32G） 系统盘:2*480GB SATA SSD 数据盘:2×1.92TB 2.5" SATA SSD 阵列卡：1块独立RAID卡,2G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,配置电池或者电容,支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1*双口GE网卡，1*双口25GE智能网卡（Mellanox MBF2H332A-AENOT，必须支持SOL） 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 超聚变 | 2288HV6 | 弹性裸金属服务器-1-2288HV6 | OK | 2288HV6 | 弹性计算产品线 | 物理裸机 | 2C28核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 3 |  | 弹性裸金属服务器-2 | 台 | 2 | CPU: 2*6348 (28Core，2.6 GHz) 内存：512GB（16*32G） 系统盘:2*960GB SATA SSD RAID1 阵列卡：1块独立RAID卡,2G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,配置电池或者电容,支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1*双口GE网卡，1*双口25GE智能网卡（Mellanox MBF2H332A-AENOT，必须支持SOL） 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 超聚变 | 2288HV6 | 弹性裸金属服务器-2-2288HV6 | OK | 2288HV6 | 弹性计算产品线 | 物理裸机 | 2C28核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 4 |  | 弹性裸金属服务器-3 | 台 | 2 | CPU: 2*6348 (28Core，2.6 GHz) 内存：512GB（16*32G） 系统盘:2*480GB SATA SSD 数据盘:2*3.2TB U.2 NVMe SSD盘,热插拔,随机写5年3DWPD，按NUMA平衡配置 阵列卡：1块独立RAID卡,2G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,配置电池或者电容,支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1*双口GE网卡，1*双口25GE智能网卡（Mellanox MBF2H332A-AENOT，必须支持SOL） 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 超聚变 | 2288HV6 | 弹性裸金属服务器-3-2288HV6 | OK | 2288HV6 | 弹性计算产品线 | 物理裸机 | 2C28核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 5 |  | 块存储（性能型）服务器 | 台 | 5 | CPU：2*Kunpeng 920 7260(64 Cores,2.6GHz) 内存：512GB(32GB×16) 系统盘:2*480GB 2.5" SATA SSD，热插拔（企业级、5年1DPWD；系统盘接主板SATA口，或选择内置M.2） 数据盘：8*7.68TB U.2 NVMe SSD盘，热插拔，随机写 5年1DWPD，按NUMA平衡配置 阵列卡：系统盘控制器接口从桥片引出，1块独立RAID卡,2G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,配置电池或者电容,支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1*双口GE+2*双口25GE网卡(SFP28，配4个多模光模块，支持虚拟机多队列技术、SRIOV和DPDK，按NUMA平衡配置) 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 虹信 | TG225 B1 | 块存储（性能型）服务器-TG225 B1 | OK | TG225 B1 | 弹性计算产品线 | 存储服务器 | 2C64核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 6 |  | 块存储（均衡型-国产）服务器 | 台 | 6 | CPU：2*Kunpeng 920 5250(48 Cores,2.6GHz) 内存：256GB (32GB×8) 系统盘: 2*480GB 2.5 SATA SSD支持热插拔 数据盘: 12*8TB SATA 缓存盘：2×3.2TB PCIe NVMe SSD卡,随机写5年3DWPD,按NUMA平衡配置 1块独立RAID卡，2G Cache，端口数≥8，端口速率:12Gb/s，配置电池或者电容；支持RAID0、1、10、50、60以及直通； 1张SAS直通卡，端口数≥16，端口速率12Gb/s，可管理所有数据盘（Broadcom芯片方案） 1×双口GE网卡； 2×双口25GE网卡(SFP28，配4个多模光模块，支持虚拟机多队列技术、SRIOV和DPDK，按NUMA平衡配置) 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 虹信 | TG225 B1 | 块存储（均衡型-国产）服务器-TG225 B1 | OK | TG225 B1 | 弹性计算产品线 | 存储服务器 | 2C48核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 7 |  | 文件存储（存储）服务器 | 台 | 4 | 存储服务器： CPU: 2*Intel 6348 (28Core,2.60 GHz) 内存：512GB（16*32G） 系统盘：2*480G SATA SSD 数据盘：12×7.68TB U.2 NVMe SSD盘,热插拔,随机写 5年1DWPD,按NUMA平衡配置 阵列卡：系统盘控制器接口从桥片引出，1块独立RAID卡,2G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,配置电池或者电容,支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1×双口GbE网卡；2×双口25GbE网卡(SFP28,配4个多模光模块,支持虚拟机多队列技术、SRIOV和DPDK,按NUMA平衡配置) 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X | 文件存储（存储）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | OK | ZXCLOUD R5300 G4X | 弹性计算产品线 | 存储服务器 | 2C28核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 8 |  | 文件存储（管理）服务器 | 台 | 2 | 管理服务器： CPU: 2*Intel 4316 (20 Cores,2.30 GHz) 内存：384GB(16GB×24) 系统盘:2*480GB 2.5" SATA SSD,热插拔 数据盘:2*960GB 2.5" SATA 5年1DWPD SSD,热插拔 阵列卡：1块独立RAID卡,2G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,配置电池或者电容;支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1*双口GbE网卡；2*双口25GbE网卡(SFP28,配4个多模光模块,支持虚拟机多队列技术、SRIOV和DPDK,按NUMA平衡配置、中断队列数大于10) 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X | 文件存储（管理）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | OK | ZXCLOUD R5300 G4X | 弹性计算产品线 | 存储服务器 | 2C20核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 9 |  | 文件存储（网关）服务器 | 台 | 2 | 存储网关： CPU: 2*Intel 6348 (28Core,2.60 GHz) 内存：512GB（16*32G） 系统盘：2*480G SATA SSD 数据盘: 2*1.8TB 2.5" SAS HDD，热插拔； 阵列卡：1块独立RAID卡,2G Cache,端口数≥8,端口速率:12Gb/s,配置电池或者电容,支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1*双口GE；4*双口25GE（SFP28,配8个多模光模块,支持虚拟机多队列技术、SRIOV和DPDK、按NUMA平衡配置） 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可,支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GbE,KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X | 文件存储（网关）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | OK | ZXCLOUD R5300 G4X | 弹性计算产品线 | 存储服务器 | 2C28核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 10 |  | 网元服务器 | 台 | 4 | CPU: 2*Intel 8378A(32Core，3.0 GHz) TDP 300W 内存：1024GB（16*64GB） 系统盘:2*480GB 2.5" SATA SSD，热插拔 阵列卡：1块独立RAID卡，2G Cache，端口数≥8，端口速率:12Gb/s，配置电池或者电容；支持RAID0、1、10、50、60以及直通 网卡：1x双口GE网卡，4×双口25GE网卡(SFP28，配8个多模光模块，支持虚拟机多队列技术、SRIOV和DPDK，2块网卡配置在NUMA0，2块网卡配置在NUMA1) (备注：25G网卡兼容列表： Mellanox cx5 25GE双口 （MCX512A-ACAT） Mellanox cx6 dx 25GE双口 （MCX621102AN-ADAT） Intel E810（Intel E810-XXVDA2 25G双口） 以上网卡均需包含网卡芯片厂商的技术支持服务) 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可，支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GE，KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X | 网元服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | OK | ZXCLOUD R5300 G4X | 弹性计算产品线 | 计算服务器 | 2C32核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 11 |  | 管理服务器 | 台 | 4 | CPU：2*Intel 8378C(38Core，2.80 GHz) 内存：1024GB（16*64GB） 系统盘: 2*480GB 2.5 SATA SSD支持热插拔 数据盘：1*7.68TB NVMe SSD 阵列卡：1块独立RAID卡，2G Cache，端口数≥8，端口速率:12Gb/s，配置电池或者电容；支持RAID0、1、10、50、60以及直通； 网卡：1*双口GE网卡；2*双口25GE网卡(SFP28，配4个多模光模块，支持虚拟机多队列技术、SRIOV和DPDK，按NUMA平衡配置) 远程控制系统及接口(含管理软件使用许可，支持IPMI2.0接口协议)：独立1口1GE，KVM over IP 电源：双电源，冗余配置 | 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X | 管理服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | OK | ZXCLOUD R5300 G4X | 弹性计算产品线 | 管理服务器 | 2C38核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
| 12 |  | 抗DDOS服务器 | 台 | 3 | CPU: 2*Intel 6348(28Core,2.60 GHz) 内存： 512G 1)系统盘:2×480GB 2.5" SATA SSD,热插拔 2)数据盘:4×1.8TB 2.5" SAS HDD,热插拔 3）网卡： 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection 10fb（10G卡），5张，单卡双口，板载千兆网卡接线 | 中兴 | ZXCLOUD R5300 G4X | 抗DDOS服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | OK | ZXCLOUD R5300 G4X | 弹性计算产品线 | 管理服务器 | 2C28核 | 16*32GB | 50000 | 550W | ctyunos | 4.19.12
网络与服务器公式不同
网络设备 | 1 |  | 核心交换机 | 台 | 2 | 1*48端口10GE以太网光接口板(FD-G,SFP+)； 1*36端口40GE以太网光接口板(FD-G,QSFP+)； 2*18端口100GE以太网光接口板（QSFP28）； | 新华三 | S12508G-AF | 核心交换机-S12508G-AF | OK | S12508G-AF | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v1 | N/A
| 2 |  | 25Gleaf交换机（裸金属） | 台 | 2 | 25GE交换机：48×25GE 光口＋6×100GE 光口，支持堆叠,支持IPv6 | 锐捷 | RG-S6510-48VS8CQ | 25Gleaf交换机（裸金属）-RG-S6510-48VS8CQ | OK | RG-S6510-48VS8CQ | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v2 | N/A
| 3 |  | 25Gleaf交换机（宿主机+存储） | 台 | 4 | 25GE交换机：48×25GE 光口＋6×100GE 光口，支持堆叠,支持IPv6 | 新华三 | S6825-54HF | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-S6825-54HF | OK | S6825-54HF | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v3 | N/A
| 4 |  | 25Gleaf交换机（功能区） | 台 | 4 | 25GE交换机：48×25GE 光口＋6×100GE 光口，支持堆叠,支持IPv6 | 新华三 | S6825-54HF | 25Gleaf交换机（功能区）-S6825-54HF | OK | S6825-54HF | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v4 | N/A
| 5 |  | 管理核心交换机 | 台 | 2 | 万兆交换机：48×10GE 光口＋6×40GE 光口，支持堆叠,支持IPv6 | 新华三 | S6900-54HQF-F | 管理核心交换机-S6900-54HQF-F | OK | S6900-54HQF-F | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v5 | N/A
| 6 |  | 千兆管理交换机（业务区） | 台 | 4 | 千兆交换机：48×GE电口＋4×10GE光口，支持堆叠,支持IPv6 | 新华三 | S5554S-EI-D | 千兆管理交换机（业务区）-S5554S-EI-D | OK | S5554S-EI-D | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v6 | N/A
| 7 |  | 千兆管理交换机（功能区） | 台 | 2 | 千兆交换机：48×GE电口＋4×10GE光口，支持堆叠,支持IPv6 | 新华三 | S5554S-EI-D | 千兆管理交换机（功能区）-S5554S-EI-D | OK | S5554S-EI-D | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v7 | N/A
| 8 |  | 千兆带外管理交换机 | 台 | 3 | 千兆交换机：48×GE电口＋4×10GE光口，支持堆叠,支持IPv6 | 新华三 | S5554S-EI-D | 千兆带外管理交换机-S5554S-EI-D | OK | S5554S-EI-D | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v8 | N/A
| 9 |  | 大客户专线接入交换机 | 台 | 2 | 万兆交换机：48×10GE 光口＋6×40GE 光口，支持堆叠,支持IPv6 | 新华三 | S6900-54HQF-F | 大客户专线接入交换机-S6900-54HQF-F | OK | S6900-54HQF-F | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v9 | N/A
| 10 |  | 串口交换机 | 台 | 1 | 支持console口管理,48个console端口（含端口转换模块),至少2个GE光口（单模）,支持IPv6 | 华讯 | ACS8000 | 串口交换机-ACS8000 | OK | ACS8000 | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v10 | N/A
| 11 |  | 业务防火墙 | 台 | 2 | 200G，A档集采防火墙 | 新华三 | M9010 | 业务防火墙-M9010 | OK | M9010 | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v11 | N/A
| 12 |  | 管理防火墙 | 台 | 2 | 40G，C档集采防火墙 | 新华三 | SecPath F5000-M | 管理防火墙-SecPath F5000-M | OK | SecPath F5000-M | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v12 | N/A
| 13 |  | 边界交换机 | 台 | 4 | 万兆业务交换机：48×10GE 光口＋6×40GE 光口，支持堆叠,支持IPv6 支持BGP（OSPF)或策略路由、镜像流量 | 新华三 | S6900-54HQF-F | 边界交换机-S6900-54HQF-F | OK | S6900-54HQF-F | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v13 | N/A
| 14 |  | IPS | 台 | 2 | 应用层单向攻击 防护能力80Gbps，16*10GE 端口，支持 IPv6 要具备硬件BYPASS功能 | 新华三 | T9008-S | IPS-T9008-S | OK | T9008-S | 弹性计算产品线 | 公有云 |  |  | 20000 | 150W | v14 | N/A
Note on T1: haohan liu: 云桌面填写内核版本、网络设备补丁暂时不用填写

## 初始化要求
SNMP/NTP-1 | 10.13.1.136 | 云调采集机-1
SNMP/NTP-2 | 10.13.1.137 | 云调采集机-2
账户类
带外账号 | ID | 设备种类 | 涉及部门 | 用户名 | 密码 | 权限
| 2 | 服务器 | ALL | Administrator | Ctyun@20220801 | 管理员
| 3 | 服务器 | 研一 | yfadmin | Ctyun@20220801 | 管理员
| 3 | 服务器 | 研三 | ywadmin | Ctyun@20220801 | 管理员 | ECX专用
| 4 | 服务器 | 研二 | ydnadmin | Ctyun@20220801 | 管理员 | 云桌面
| 4 | 服务器 | 研一 | ydadmin | Ctyun@20220801 | 管理员
| 4 | 服务器 | 研三 | iloadmin | Ctyun@20220801 | 管理员 | 大数据
| 4 | 服务器 | 研三 | tykjadmin | Ctyun@20220801 | 管理员 | 媒体存储
| 5 | 服务器 | 研一 | ironic | Ctyun@20220801 | 管理员
| 6 | 服务器 | ALL | ydview | yd@sj1507 | 用户
| 7 | 服务器 | ALL | AutoDevOps | Automation@2022 | 管理员
| 8 | 服务器 | ALL | jcfadmin | jcfadmin@2021 | 管理员
BIOS设置
启动模式：UEFI
性能模式：Pstate、Cstate
vt-d:开启
超线程：开启
SOL:开启
特殊服务器要求：
磁盘设置
系统盘：两块SSD radi1；单块SSD 直通
数据盘：直通
特殊服务器要求：
告警/SYSlog设置
服务器厂商 | SNMP参数 |  |  | trap参数 |  |  | 备注
HPE | Read Community1：yundiaoCOC2016 Status：Enabled SNMP Port：161 SNMPv3 Engine ID：保持默认 SNMPv3 Inform Retry：保持默认 SNMPv3 Inform Time Interval(Seconds)：保持默认 |  |  | Trap Source Identifier：iLO Hostname iLO SNMP Alerts：勾选 SNMP v1：勾选 Cold Start Trap Broadcast：勾选 Periodic HAS Trap Configuration：Disabled SNMP警报目标 状态 Trap团体字 SNMP协议 SNMPv3用户 认证协议 认证密码 加密协议 加密密码 云调采集机1 需勾选 yundiaoCOC2016 SNMPv1 Trap ydview SHA yd@sj1507 AES yd@sj1507 云调采集机2 需勾选 yundiaoCOC2016 SNMPv1 Trap ydview SHA yd@sj1507 AES yd@sj1507
浪潮 | 设备默认配置(页面不支持配置)，无需关注 |  |  | SNMP Trap告警设置 Trap版本： v2c 事件严重性： 所有 团体名 ： yundiaoCOC2016 端口号 ： 5005 事件过滤器 传感器类型： 所有传感器 传感器名称： 所有传感器 告警策略设置 No. 启用 告警类型 LAN通道 告警目标 动作 1 勾选 snmp 专用管理口 云调采集机1 2 勾选 snmp 专用管理口 云调采集机2
华为 | SNMPv3 ：开启 超长口令：开启 SNMPv3鉴权算法： SHA1 SNMPv3加密算法： AES |  |  | 告警Trap报文通知设置 Trap功能： 开启 Trap版本： SNMPv2c Trap模式： OID模式 Trap主机标识： 单板序列号 告警发送级别： 正常 设置Trap服务器和报文格式 序号 当前状态 带内转发 Trap服务器地址 Trap端口 1 启用 停用 云调采集机地址1 162/5005 2 启用 停用 云调采集机地址2 162/5005 |  |  | 2288HV5
华为 | 菜单：配置-服务-SNMP配置 ——SNMP服务—— SNMP V3 开启 ——SNMP V3算法—— SNMP V3鉴权算法：SHA SNMP V3加密算法：AES |  |  | 菜单：配置-日志告警-Trap ——公共属性—— Trap 启用状态：开启 告警发送级别：全部 ——SNMP Trap 属性—— 版本：V2C Trap模式：OID模式 Trap主机标识：单板序列号 团体名：yundiaoCOC2016 确认团体名：yundiaoCOC2016 项目 启用 Trap接收地址 Trap端口 发送格式 Trap1 勾选 云调采集机1 5005/162 Time,Sensor,Event,Severity,Event Code Trap2 勾选 云调采集机2 5005/162 Time,Sensor,Event,Severity,Event Code |  |  | RH5885 V3
DELL | yundiaoCOC2016 SNMP协议：全部 SNMP查找端口号：161 |  |  | SNMP陷阱配置 目标号码 状态 目标地址 snmp v3用户 测试ipmi陷阱 警报目标1 勾选 云调采集机1 无 发送 警报目标2 勾选 云调采集机2 无 发送
烽火 | SNMP设定 SNMPV2 启用 只读团体名：yundiaoCOC2016 |  |  | 警报 告警级别：信息级以上（配置到2跟3，否则重启BMC就丢失） 目标地址：云调采集机1 云调采集机2
华三 | SNMP版本：v2c 超长口令：关闭 只读团体名：yundiaoCOC2016 确认只读团体名：yundiaoCOC2016 |  |  | SNMP Trap：开启 SNMP Trap 版本：v2c 端口号：5005 Trap团体名：yundiaoCOC2016 SNMP告警目标地址：云调采集机1，云调采集机2
中兴 | SNMP服务 snmp服务 勾选 开启 关闭 共同体名 只读团体名：yundiaoCOC2016 读写团体名：保持默认，不做要求 IP地址 掩码 读写端口号 161 |  |  | Trap联合体 yundiaoCOC2016 新建 修改 删除 版本号 服务器地址 服务器端口号 用户名 安全级别 认证模式 鉴权模式 V2 云调采集机1 5005 - - - - V2 云调采集机2 5005 - - - -
曙光 | SNMP版本：v1 超长口令：关闭 只读团体名：yundiao*&COC2016 |  |  | 端口UDP 5005 （不支持5005的发送至默认的162端口） Trap版本：使用v1 团体名：yundiao*&COC2016 告警级别：信息及其以上

## 网络设备
序号 | 系统名称 | 设备标签 | 对应设备清单-配对列 | 堆叠后名称/M-LAG（逻辑名称） | 型号 | 设备序列号 | 网管网vlan | 网管网（包括iLO、ipmi） | 掩码 | 网关 | U位置 | 机架 | 设备高度 | 机房 | 角色 | 堆叠/M-LAG/热备 | 备注（如有分区域需添加）
1 | 核心交换机-01 | HAZZ-122-4-01-A1P1-CSW-H12508-12U06 | 核心交换机-S12508G-AF |  | S12508G-AF |  | 100 | 10.1.1.1 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 06 | 04列01 | 12 | 122 | CSW | 独立
2 | 核心交换机-02 | HAZZ-122-4-03-A1P1-CSW-H12508-12U06 | 核心交换机-S12508G-AF |  | S12508G-AF |  | 100 | 10.1.1.2 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 06 | 04列03 | 12 | 122 | CSW | 独立
3 | 业务防火墙-1 | HAZZ-122-4-04-A1P1-CFW-HM9010-20U06 | 业务防火墙-M9010 | HAZZ-122-4-04_4-05-A1P1-CFW-H1-HM9010-20U06 | M9010 |  | 100 | 10.1.1.3 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 06 | 04列04 | 20 | 122 | CFW | H1
4 | 业务防火墙-2 | HAZZ-122-4-05-A1P1-CFW-HM9010-20U06 | 业务防火墙-M9010 | HAZZ-122-4-04_4-05-A1P1-CFW-H2-HM9010-20U06 | M9010 |  | 100 | 10.1.1.4 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 06 | 04列05 | 20 | 122 | CFW | H2
5 | IPS-1 | HAZZ-122-4-06-A1P1-IPS-HT9008-13U06 | IPS-T9008-S | HAZZ-122-4-06_4-07-A1P1-IPS-H1-HT9008-13U06 | T9008-S |  | 100 | 10.1.1.5 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 06 | 04列06 | 13 | 122 | IPS | H1
6 | IPS-2 | HAZZ-122-4-07-A1P1-IPS-HT9008-13U06 | IPS-T9008-S | HAZZ-122-4-06_4-07-A1P1-IPS-H2-HT9008-13U06 | T9008-S |  | 100 | 10.1.1.6 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 06 | 04列07 | 13 | 122 | IPS | H2
7 | 边界交换机-1 | HAZZ-122-4-01-A1P1-ASW-H6900-01U40 | 边界交换机-S6900-54HQF-F | HAZZ-122-4-01_4-03-A1P1-ASW-M1-H6900-01U40 | S6900-54HQF-F |  | 100 | 10.1.1.7 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列01 | 01 | 122 | ASW | M1
8 | 边界交换机-2 | HAZZ-122-4-03-A1P1-ASW-H6900-01U40 | 边界交换机-S6900-54HQF-F | HAZZ-122-4-01_4-03-A1P1-ASW-M2-H6900-01U40 | S6900-54HQF-F |  | 100 | 10.1.1.8 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列03 | 01 | 122 | ASW | M2
9 | 边界交换机-3 | HAZZ-122-4-04-A1P1-ASW-H6900-01U40 | 边界交换机-S6900-54HQF-F | HAZZ-122-4-04_4-05-A1P1-ASW-M1-H6900-01U40 | S6900-54HQF-F |  | 100 | 10.1.1.9 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列04 | 01 | 122 | ASW | M1
10 | 边界交换机-4 | HAZZ-122-4-05-A1P1-ASW-H6900-01U40 | 边界交换机-S6900-54HQF-F | HAZZ-122-4-04_4-05-A1P1-ASW-M2-H6900-01U40 | S6900-54HQF-F |  | 100 | 10.1.1.10 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列05 | 01 | 122 | ASW | M2
11 | 大客户专线接入交换机-1 | HAZZ-122-4-06-A1P1-PSW-H6900-01U37 | 大客户专线接入交换机-S6900-54HQF-F | HAZZ-122-4-06_4-07-A1P1-PSW-H6900-01U37 | S6900-54HQF-F |  | 100 | 10.1.1.11 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 04列06 | 01 | 122 | PSW | 堆叠1
12 | 大客户专线接入交换机-2 | HAZZ-122-4-07-A1P1-PSW-H6900-01U37 | 大客户专线接入交换机-S6900-54HQF-F | HAZZ-122-4-06_4-07-A1P1-PSW-H6900-01U37 | S6900-54HQF-F |  | 100 | 10.1.1.12 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 04列07 | 01 | 122 | PSW | 堆叠2
13 | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-1 | HAZZ-122-3-01-A1P1-ASW-H6825-01U40 | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-S6825-54HF | HAZZ-122-3-01_3-02-A1P1-ASW-M1-H6825-01U40 | S6825-54HF |  | 100 | 10.1.1.13 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 03列01 | 01 | 122 | ASW | M1
14 | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-2 | HAZZ-122-3-02-A1P1-ASW-H6825-01U40 | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-S6825-54HF | HAZZ-122-3-01_3-02-A1P1-ASW-M2-H6825-01U40 | S6825-54HF |  | 100 | 10.1.1.14 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 03列02 | 01 | 122 | ASW | M2
15 | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-3 | HAZZ-122-3-04-A1P1-ASW-H6825-01U40 | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-S6825-54HF | HAZZ-122-3-04_3-05-A1P1-ASW-M1-H6825-01U40 | S6825-54HF |  | 100 | 10.1.1.15 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 03列04 | 01 | 122 | ASW | M1
16 | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-4 | HAZZ-122-3-05-A1P1-ASW-H6825-01U40 | 25Gleaf交换机（宿主机+存储）-S6825-54HF | HAZZ-122-3-04_3-05-A1P1-ASW-M2-H6825-01U40 | S6825-54HF |  | 100 | 10.1.1.16 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 03列05 | 01 | 122 | ASW | M2
17 | 25Gleaf交换机（功能区）-1 | HAZZ-122-3-07-A1P1-ASW-H6825-01U40 | 25Gleaf交换机（功能区）-S6825-54HF | HAZZ-122-3-07_3-08-A1P1-ASW-M1-H6825-01U40 | S6825-54HF |  | 100 | 10.1.1.17 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 03列07 | 01 | 122 | ASW | M1
18 | 25Gleaf交换机（功能区）-2 | HAZZ-122-3-08-A1P1-ASW-H6825-01U40 | 25Gleaf交换机（功能区）-S6825-54HF | HAZZ-122-3-07_3-08-A1P1-ASW-M2-H6825-01U40 | S6825-54HF |  | 100 | 10.1.1.18 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 03列08 | 01 | 122 | ASW | M2
19 | 25Gleaf交换机（功能区）-3 | HAZZ-122-3-07-A1P1-ASW-H6825-01U37 | 25Gleaf交换机（功能区）-S6825-54HF | HAZZ-122-3-07_3-08-A1P1-ASW-M1-H6825-01U37 | S6825-54HF |  | 100 | 10.1.1.19 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 03列07 | 01 | 122 | ASW | M1
20 | 25Gleaf交换机（功能区）-4 | HAZZ-122-3-08-A1P1-ASW-H6825-01U37 | 25Gleaf交换机（功能区）-S6825-54HF | HAZZ-122-3-07_3-08-A1P1-ASW-M2-H6825-01U37 | S6825-54HF |  | 100 | 10.1.1.20 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 03列08 | 01 | 122 | ASW | M2
21 | 25Gleaf交换机（裸金属）-1 | HAZZ-122-4-08-A1P1-ASW-RJ6510-01U40 | 25Gleaf交换机（裸金属）-RG-S6510-48VS8CQ | HAZZ-122-4-08_4-09-A1P1-ASW-M1-RJ6510-01U40 | RG-S6510-48VS8CQ |  | 100 | 10.1.1.21 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列08 | 01 | 122 | ASW | M1
22 | 25Gleaf交换机（裸金属）-2 | HAZZ-122-4-09-A1P1-ASW-RJ6510-01U40 | 25Gleaf交换机（裸金属）-RG-S6510-48VS8CQ | HAZZ-122-4-08_4-09-A1P1-ASW-M2-RJ6510-01U40 | RG-S6510-48VS8CQ |  | 100 | 10.1.1.22 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列09 | 01 | 122 | ASW | M2
23 | 管理核心交换机-1 | HAZZ-122-4-06-A1P1-MCSW-H6900-01U40 | 管理核心交换机-S6900-54HQF-F | HAZZ-122-4-06_4-07-A1P1-MCSW-H6900-01U40 | S6900-54HQF-F |  | 100 | 10.1.1.23 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列06 | 01 | 122 | MCSW | 堆叠1
24 | 管理核心交换机-2 | HAZZ-122-4-07-A1P1-MCSW-H6900-01U40 | 管理核心交换机-S6900-54HQF-F | HAZZ-122-4-06_4-07-A1P1-MCSW-H6900-01U40 | S6900-54HQF-F |  | 100 | 10.1.1.24 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列07 | 01 | 122 | MCSW | 堆叠2
25 | 管理防火墙-1 | HAZZ-122-4-01-A1P1-MFW-HF5000-02U36 | 管理防火墙-SecPath F5000-M | HAZZ-122-4-01_4-03-A1P1-MFW-H1-HF5000-02U36 | SecPath F5000-M |  | 100 | 10.1.1.25 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 36 | 04列01 | 02 | 122 | MFW | H1
26 | 管理防火墙-2 | HAZZ-122-4-03-A1P1-MFW-HF5000-02U36 | 管理防火墙-SecPath F5000-M | HAZZ-122-4-01_4-03-A1P1-MFW-H2-HF5000-02U36 | SecPath F5000-M |  | 100 | 10.1.1.26 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 36 | 04列03 | 02 | 122 | MFW | H2
27 | 千兆管理交换机（业务区）-1 | HAZZ-122-4-08-A1P1-ASW-H5554-01U37 | 千兆管理交换机（业务区）-S5554S-EI-D | HAZZ-122-4-08_4-09-A1P1-ASW-H5554-01U37 | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.27 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 04列08 | 01 | 122 | ASW | 堆叠1
28 | 千兆管理交换机（业务区）-2 | HAZZ-122-4-09-A1P1-ASW-H5554-01U37 | 千兆管理交换机（业务区）-S5554S-EI-D | HAZZ-122-4-08_4-09-A1P1-ASW-H5554-01U37 | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.28 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 04列09 | 01 | 122 | ASW | 堆叠2
29 | 千兆管理交换机（业务区）-3 | HAZZ-122-3-04-A1P1-ASW-H5554-01U37 | 千兆管理交换机（业务区）-S5554S-EI-D | HAZZ-122-3-04_3-05-A1P1-ASW-H5554-01U37 | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.29 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 03列04 | 01 | 122 | ASW | 堆叠1
30 | 千兆管理交换机（业务区）-4 | HAZZ-122-3-05-A1P1-ASW-H5554-01U37 | 千兆管理交换机（业务区）-S5554S-EI-D | HAZZ-122-3-04_3-05-A1P1-ASW-H5554-01U37 | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.30 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 03列05 | 01 | 122 | ASW | 堆叠2
31 | 千兆管理交换机（功能区）-1 | HAZZ-122-3-07-A1P1-ASW-H5554-01U34 | 千兆管理交换机（功能区）-S5554S-EI-D | HAZZ-122-3-07_3-08-A1P1-ASW-H5554-01U34 | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.31 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 34 | 03列07 | 01 | 122 | ASW | 堆叠1
32 | 千兆管理交换机（功能区）-2 | HAZZ-122-3-08-A1P1-ASW-H5554-01U34 | 千兆管理交换机（功能区）-S5554S-EI-D | HAZZ-122-3-07_3-08-A1P1-ASW-H5554-01U34 | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.32 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 34 | 03列08 | 01 | 122 | ASW | 堆叠2
33 | 千兆带外管理交换机-1 | HAZZ-122-4-10-A1P1-MSW-H5554-01U40 | 千兆带外管理交换机-S5554S-EI-D |  | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.33 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 04列10 | 01 | 122 | MSW | 独立
34 | 千兆带外管理交换机-2 | HAZZ-122-3-03-A1P1-MSW-H5554-01U40 | 千兆带外管理交换机-S5554S-EI-D |  | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.34 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 40 | 03列03 | 01 | 122 | MSW | 独立
35 | 千兆带外管理交换机-3 | HAZZ-122-3-06-A1P1-MSW-H5554-01U37 | 千兆带外管理交换机-S5554S-EI-D |  | S5554S-EI-D |  | 100 | 10.1.1.35 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 03列06 | 01 | 122 | MSW | 独立
36 | 串口交换机 | HAZZ-122-3-06-A1P1-SSW-ACS8000-01U37 | 串口交换机-ACS8000 |  | ACS8000 |  | 100 | 10.1.1.36 | 255.255.255.128 | 10.1.1.254 | 37 | 03列06 | 01 | 122 | SSW | 独立
Note on F1: 与设备清单sheet中的“设备型号”一致即可，无须匹配云调中的设备型号

## 服务器
序号 | 系统名称 | 设备标签 | 对应设备清单-配对列 | 型号 | 设备序列号 | 业务网管VLAN | 业务网管IP | 业务网管掩码 | 业务网管网关 | 网管网vlan | 网管网（包括iLO、ipmi） | 掩码 | 网关 | 硬盘信息 | 网卡信息 | raid | 操作系统 用户名/密码 | U位置 | 机架 | 设备高度 | 机房 | 角色 | 备注（如有分区域需添加）
1 | 宿主机服务器-1 | HAZZ-122-3-01-A1P1-SEV-R5300G4-02U06 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.11 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.1 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 03列01 | 02 | 122
2 | 宿主机服务器-2 | HAZZ-122-3-01-A1P1-SEV-R5300G4-02U09 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.12 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.2 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 03列01 | 02 | 122
3 | 宿主机服务器-3 | HAZZ-122-3-01-A1P1-SEV-R5300G4-02U12 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.13 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.3 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 03列01 | 02 | 122
4 | 宿主机服务器-4 | HAZZ-122-3-01-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.14 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.4 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 03列01 | 02 | 122
5 | 宿主机服务器-5 | HAZZ-122-3-01-A1P1-SEV-R5300G4-02U18 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.15 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.5 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 18 | 03列01 | 02 | 122
6 | 宿主机服务器-6 | HAZZ-122-3-02-A1P1-SEV-R5300G4-02U06 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.16 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.6 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 03列02 | 02 | 122
7 | 宿主机服务器-7 | HAZZ-122-3-02-A1P1-SEV-R5300G4-02U09 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.17 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.7 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 03列02 | 02 | 122
8 | 宿主机服务器-8 | HAZZ-122-3-02-A1P1-SEV-R5300G4-02U12 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.18 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.8 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 03列02 | 02 | 122
9 | 宿主机服务器-9 | HAZZ-122-3-02-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 宿主机服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.19 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.9 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 03列02 | 02 | 122
10 | 弹性裸金属服务器-1-1 | HAZZ-122-4-08-A1P1-SEV-2288H-02U06 | 弹性裸金属服务器-1-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.21 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.10 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 04列08 | 02 | 122
11 | 弹性裸金属服务器-1-2 | HAZZ-122-4-08-A1P1-SEV-2288H-02U09 | 弹性裸金属服务器-1-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.23 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.11 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 04列08 | 02 | 122
12 | 弹性裸金属服务器-1-3 | HAZZ-122-4-08-A1P1-SEV-2288H-02U12 | 弹性裸金属服务器-1-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.25 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.12 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 04列08 | 02 | 122
13 | 弹性裸金属服务器-1-4 | HAZZ-122-4-09-A1P1-SEV-2288H-02U06 | 弹性裸金属服务器-1-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.27 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.13 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 04列09 | 02 | 122
14 | 弹性裸金属服务器-1-5 | HAZZ-122-4-09-A1P1-SEV-2288H-02U09 | 弹性裸金属服务器-1-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.29 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.14 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 04列09 | 02 | 122
15 | 弹性裸金属服务器-2-1 | HAZZ-122-4-09-A1P1-SEV-2288H-02U12 | 弹性裸金属服务器-2-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.31 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.15 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 04列09 | 02 | 122
16 | 弹性裸金属服务器-2-2 | HAZZ-122-4-10-A1P1-SEV-2288H-02U06 | 弹性裸金属服务器-2-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.33 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.16 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 04列10 | 02 | 122
17 | 弹性裸金属服务器-3-1 | HAZZ-122-4-10-A1P1-SEV-2288H-02U09 | 弹性裸金属服务器-3-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.35 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.17 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 04列10 | 02 | 122
18 | 弹性裸金属服务器-3-2 | HAZZ-122-4-10-A1P1-SEV-2288H-02U12 | 弹性裸金属服务器-3-2288HV6 | 2288HV6 |  | 150 | 11.101.64.37 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.18 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 04列10 | 02 | 122
19 | 块存储（均衡型-国产）服务器-1 | HAZZ-122-3-04-A1P1-SEV-TG225B1-02U09 | 块存储（均衡型-国产）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.11 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.19 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 03列04 | 02 | 122
20 | 块存储（均衡型-国产）服务器-2 | HAZZ-122-3-04-A1P1-SEV-TG225B1-02U12 | 块存储（均衡型-国产）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.12 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.20 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 03列04 | 02 | 122
21 | 块存储（均衡型-国产）服务器-3 | HAZZ-122-3-04-A1P1-SEV-TG225B1-02U15 | 块存储（均衡型-国产）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.13 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.21 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 03列04 | 02 | 122
22 | 块存储（均衡型-国产）服务器-4 | HAZZ-122-3-04-A1P1-SEV-TG225B1-02U18 | 块存储（均衡型-国产）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.14 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.22 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 18 | 03列04 | 02 | 122
23 | 块存储（均衡型-国产）服务器-5 | HAZZ-122-3-05-A1P1-SEV-TG225B1-02U06 | 块存储（均衡型-国产）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.15 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.23 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 03列05 | 02 | 122
24 | 块存储（均衡型-国产）服务器-6 | HAZZ-122-3-05-A1P1-SEV-TG225B1-02U09 | 块存储（均衡型-国产）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.16 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.24 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 03列05 | 02 | 122
25 | 块存储（性能型）服务器-1 | HAZZ-122-3-03-A1P1-SEV-TG225B1-02U06 | 块存储（性能型）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.17 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.25 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 03列03 | 02 | 122
26 | 块存储（性能型）服务器-2 | HAZZ-122-3-03-A1P1-SEV-TG225B1-02U09 | 块存储（性能型）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.18 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.26 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 03列03 | 02 | 122
27 | 块存储（性能型）服务器-3 | HAZZ-122-3-03-A1P1-SEV-TG225B1-02U12 | 块存储（性能型）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.19 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.27 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 03列03 | 02 | 122
28 | 块存储（性能型）服务器-4 | HAZZ-122-3-03-A1P1-SEV-TG225B1-02U15 | 块存储（性能型）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.20 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.28 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 03列03 | 02 | 122
29 | 块存储（性能型）服务器-5 | HAZZ-122-3-04-A1P1-SEV-TG225B1-02U06 | 块存储（性能型）服务器-TG225 B1 | TG225 B1 |  | 151 | 11.101.96.21 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.29 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 03列04 | 02 | 122
30 | 文件存储（网关）服务器-1 | HAZZ-122-3-05-A1P1-SEV-R5300G4-02U18 | 文件存储（网关）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 151 | 11.101.96.22 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.30 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 18 | 03列05 | 02 | 122
31 | 文件存储（网关）服务器-2 | HAZZ-122-3-06-A1P1-SEV-R5300G4-02U18 | 文件存储（网关）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 151 | 11.101.96.23 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.31 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 18 | 03列06 | 02 | 122
32 | 文件存储（管理）服务器-1 | HAZZ-122-3-05-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 文件存储（管理）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 151 | 11.101.96.24 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.32 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 03列05 | 02 | 122
33 | 文件存储（管理）服务器-2 | HAZZ-122-3-06-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 文件存储（管理）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 151 | 11.101.96.25 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.33 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 03列06 | 02 | 122
34 | 文件存储（存储）服务器-1 | HAZZ-122-3-05-A1P1-SEV-R5300G4-02U12 | 文件存储（存储）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 151 | 11.101.96.26 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.34 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 03列05 | 02 | 122
35 | 文件存储（存储）服务器-2 | HAZZ-122-3-06-A1P1-SEV-R5300G4-02U06 | 文件存储（存储）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 151 | 11.101.96.27 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.35 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 03列06 | 02 | 122
36 | 文件存储（存储）服务器-3 | HAZZ-122-3-06-A1P1-SEV-R5300G4-02U09 | 文件存储（存储）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 151 | 11.101.96.28 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.36 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 03列06 | 02 | 122
37 | 文件存储（存储）服务器-4 | HAZZ-122-3-06-A1P1-SEV-R5300G4-02U12 | 文件存储（存储）服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 151 | 11.101.96.29 | /22 | 11.101.99.254 | 101 | 10.20.42.37 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 03列06 | 02 | 122
38 | 网元服务器-1 | HAZZ-122-3-07-A1P1-SEV-R5300G4-02U06 | 网元服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.38 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.38 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 03列07 | 02 | 122
39 | 网元服务器-2 | HAZZ-122-3-07-A1P1-SEV-R5300G4-02U09 | 网元服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.39 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.39 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 03列07 | 02 | 122
40 | 网元服务器-3 | HAZZ-122-3-08-A1P1-SEV-R5300G4-02U06 | 网元服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.40 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.40 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 06 | 03列08 | 02 | 122
41 | 网元服务器-4 | HAZZ-122-3-08-A1P1-SEV-R5300G4-02U09 | 网元服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.41 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.41 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 09 | 03列08 | 02 | 122
42 | 管理服务器-1 | HAZZ-122-3-07-A1P1-SEV-R5300G4-02U12 | 管理服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.42 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.42 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 03列07 | 02 | 122
43 | 管理服务器-2 | HAZZ-122-3-07-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 管理服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.43 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.43 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 03列07 | 02 | 122
44 | 管理服务器-3 | HAZZ-122-3-08-A1P1-SEV-R5300G4-02U12 | 管理服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.44 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.44 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 12 | 03列08 | 02 | 122
45 | 管理服务器-4 | HAZZ-122-3-08-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 管理服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.45 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.45 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 03列08 | 02 | 122
46 | 抗DDOS服务器-1 | HAZZ-122-4-08-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 抗DDOS服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.46 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.46 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 04列08 | 02 | 122
47 | 抗DDOS服务器-2 | HAZZ-122-4-09-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 抗DDOS服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.47 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.47 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 04列09 | 02 | 122
48 | 抗DDOS服务器-3 | HAZZ-122-4-10-A1P1-SEV-R5300G4-02U15 | 抗DDOS服务器-ZXCLOUD R5300 G4X | ZXCLOUD R5300 G4X |  | 150 | 11.101.64.48 | /22 | 11.101.71.254 | 101 | 10.20.42.48 | 255.255.255.0 | 10.20.42.254 |  |  |  |  | 15 | 04列10 | 02 | 122
Note on E1: 与设备清单sheet中的“设备型号”一致即可，无须匹配云调中的设备型号
Note on O1: xiefy: 实际值 格式 2*960GBSSD;12*8TBSATA
Note on P1: xiefy: 实际值 举例 2*10GE;2*GE;2*10GE

## IP互联表
序号 | 使用对象 | IP范围 | 本端 | 对端 | 本端聚合 | 对端聚合 | 本端vlan | 对端vlan | 交换机VRF | 防火墙zone
1 | 核心交换机-->下一代防火墙 | 21.2.239.0/29 | 21.2.239.1 | 21.2.239.4-6 | agg1 | 1 | 2 | 2 | OS_Internet | 默认Trust
2 | 核心交换机-->SSL VPN | 21.2.239.8/29 | 21.2.239.9 | 21.2.239.12-14 | agg2 | 1 | 3 | 3 | OS_Internet | /
3 | 核心交换机-->租户安全池 | 21.2.239.16/30 | 21.2.239.17 | 21.2.239.18 | agg3 | / | 4 | 4 | OS_Internet
4 | POP交换机-->租户安全池 | 21.2.239.20/30 | 21.2.239.21 | 21.2.239.22 | agg2 | / | 5 | 5 | 和云专线一致
5 | 管理汇聚交换机-->边界防火墙1 | 21.2.239.24/30 | 21.2.239.25 | 21.2.239.26 | agg1.2 | agg1.2 | / | / | default | CN2 | CN2出口 | 防火墙使用默认vrf跑ospf
6 | 管理汇聚交换机-->边界防火墙1 | 21.2.239.28/30 | 21.2.239.29 | 21.2.239.30 | agg1.3 | agg1.3 | / | / | OS_CN2 | OS_CN2 | vlan199
7 | 管理汇聚交换机-->边界防火墙2 | 21.2.239.32/30 | 21.2.239.33 | 21.2.239.34 | agg2.2 | agg1.2 | / | / | default
8 | 管理汇聚交换机-->边界防火墙2 | 21.2.239.36/30 | 21.2.239.37 | 21.2.239.38 | agg2.3 | agg1.3 | / | / | OS_CN2
9 | 管理汇聚交换机-->边界防火墙1 | 21.2.239.40/30 | 21.2.239.41 | 21.2.239.42 | agg1.4 | agg1.4 | / | / | DCN | DCN | DCN出口 | 防火墙使用DCN vrf跑ospf
10 | 管理汇聚交换机-->边界防火墙1 | 21.2.239.44/30 | 21.2.239.45 | 21.2.239.46 | agg1.5 | agg1.5 | / | / | OS_DCN | OS_DCN | 云内DCN
11 | 管理汇聚交换机-->边界防火墙2 | 21.2.239.48/30 | 21.2.239.49 | 21.2.239.50 | agg2.4 | agg1.4 | / | / | DCN
12 | 管理汇聚交换机-->边界防火墙2 | 21.2.239.52/30 | 21.2.239.53 | 21.2.239.54 | agg2.5 | agg1.5 | / | / | OS_DCN
带子接口的使用三层聚合子接口
带vlan号的交换机侧配置使用vlanif
边界墙的规划适用华三墙，如果其他厂商需要调整

## 网络规划概要
Vlan,IP资源池 |  |  |  |  | PXE | 剩余可用地址
Vlan功能划分 | 容量 | vlan | IP规划 | 交换机网关地址 | 21.14.208.0 | 21.14.191.0-21.14.207.255
OpenStack管理 | 4C | 150 | 21.14.180.0/22 | 21.14.183.254
存储管理 | 2C | 151 | 21.14.184.0/23 | 21.14.185.254
计算内网 | 8C | 301 | 21.14.168.0/21 | 21.14.175.254
存储外网 | 4C | 300 | 21.14.176.0/22 | N/A
存储内网 | 2C | 302 | 21.14.186.0/23 | N/A | 测试IP
公网 |  | 200 | *.*.*.0/24 | N/A | 公网 | 8.8.0.0/16
Openstack CN2管理网 | 1/2C | 199 | 10.19.244.128/25 | 10.19.244.254 | CN2 | 4.4.0.0/16
转发网 | 1C | 200 | 21.14.188.0/24 | 21.14.188.254 | 存储转发网 | 6.6.0.0/16
zabbix_翼盾管理网(千兆管理) | 1C | 153 | 21.14.189.0/24 | 21.14.189.254 | 对象存储Nginx_ZOS | 5.5.0.0/16
provision vlan | 64C | access 309 | 192.168.0.0/18 | N/A | 裸金属计算内测试地址 | 7.7.0.0/17
对象存储Nginx_ZOS | 1C | 307 | 21.14.190.0/24 |  | 裸金属存储外测试地址 | 7.7.0.128/17
iaas_rgw转发网 | 1C | 208 | 100.0.0.0/23

## VM宿主机
序号 | 系统名称 | 设备标签 | 对应设备清单-配对列 | 型号 | 设备序列号 | 业务网管VLAN | 业务网管IP | 业务网管掩码 | 业务网管网关 | 网管网vlan | 网管网（包括iLO、ipmi） | 掩码 | 网关 | 硬盘信息 | 网卡信息 | raid | 操作系统 用户名/密码 | U位置 | 机架 | 设备高度 | 机房 | 角色 | 备注（如有分区域需添加）
1 | 管理服务器-1 | HNCZ-4FM1-C-30-SEV-TG525-04U23 | 管理服务器-TG525 B1 | TG525 B1 | 2102314EQJP0N9100317 | 1100 | 10.182.179.85 | 255.255.255.0 | 10.182.179.126 | 1001 | 10.17.171.5 | 255.255.255.0 | 10.17.171.254 |  |  | raid1 | root/Ctyun@20220801 | 23 | C列30 | 04 | 4FM
2 | 管理服务器-2 | HNCZ-4FM1-C-30-SEV-TG525-04U27 | 管理服务器-TG525 B1 | TG525 B1 | 2102314EQJN0N9100015 | 1100 | 10.182.179.86 | 255.255.255.0 | 10.182.179.126 | 1001 | 10.17.171.6 | 255.255.255.0 | 10.17.171.254 |  |  | raid1 | root/Ctyun@20220801 | 27 | C列30 | 04 | 4FM
3 | 管理服务器-3 | HNCZ-4FM1-C-30-SEV-TG525-04U31 | 管理服务器-TG525 B1 | TG525 B1 | 2102314EQJN0N9100034 | 1100 | 10.182.179.87 | 255.255.255.0 | 10.182.179.126 | 1001 | 10.17.171.7 | 255.255.255.0 | 10.17.171.254 |  |  | raid1 | root/Ctyun@20220801 | 31 | C列30 | 04 | 4FM | ESXI
4 | 管理服务器-4 | HNCZ-4FM1-C-30-SEV-TG525-04U35 | 管理服务器-TG525 B1 | TG525 B1 | 2102314EQJN0N9100419 | 1100 | 10.182.179.88 | 255.255.255.0 | 10.182.179.126 | 1001 | 10.17.171.8 | 255.255.255.0 | 10.17.171.254 |  |  | raid1 | root/Ctyun@20220801 | 35 | C列30 | 04 | 4FM | ESXI
Note on W1: haohan liu: 角色只填写装了云调采集机的2台KVM或者ESXI

## VM规划
系统名称 | 虚拟机名称 | 宿主机 | 配置 | 账户密码 | os_manage/21 | storage_manage/22 | zabbix_eShield/23 | sdn_manage | OS_CN2 |  | CN2/25 | os_manage 150/170 | storage_manage 151/171 | zabbix_eShield 153/173
hncz-yum-server | hncz-yum-server-11e107e135e241 | KVM01 | 8c32g/5TB | root/Ctyun@20220801 | 11.107.135.241/21 | 11.107.163.241/22 | 11.107.177.241/23 | none | NA | 241 | 10.17.30. | 11.107.135. | 11.107.163. | 11.107.177.
hncz-cobbler-server | hncz-cobbler-server-11e107e135e236 | KVM02 | 8c32g | root/Ctyun@20220801 | 11.107.135.236/21 | 11.107.163.236/22 | 11.107.177.236/23 | none | NA | 236
hncz-nat-server | hncz-nat-server-11e107e135e219 | KVM03 | 4c8g | root/Ctyun@20220801 | 11.107.135.219/21 | 11.107.163.219/22 | 11.107.177.219/23 | none | NA | 219
hncz-tiaoban01 | hncz-tiaoban01-11e107e135e249 | KVM04 | 4c8g | root/Ctyun@20220801 | 11.107.135.249/21 | 11.107.163.249/22 | 11.107.177.249/23 | none | 10.17.30.249/25 | 249
hncz-yundiaosnmp1 | hncz-yundiaosnmp1-10e17e30e138 | KVM01 | 16c64g/500G | root/Ctyun@20220801 | NA | NA | NA | NA | 10.17.30.138/25 | 138
hncz-yundiaosnmp2 | hncz-yundiaosnmp2-10e17e30e139 | KVM02 | 16c64g/500G | root/Ctyun@20220801 | NA | NA | NA | NA | 10.17.30.139/25 | 139
kvm.csv
| hncz-yum-server-11e107e135e241 | 2102314EQJP0N9100317 | centos76 | 8 | 32 | sata | 100 | sata | 5120 | os_manage | 11.107.135.241/21 | storage_manage | 11.107.163.241/22 | zabbix_eShield | 11.107.177.241/23 | sdn_manage | none
| hncz-cobbler-server-11e107e135e236 | 2102314EQJN0N9100015 | centos76 | 8 | 32 | sata | 100 | none | 0 | os_manage | 11.107.135.236/21 | storage_manage | 11.107.163.236/22 | zabbix_eShield | 11.107.177.236/23 | sdn_manage | none
| hncz-nat-server-11e107e135e219 | 2102314EQJN0N9100034 | centos76 | 4 | 8 | sata | 100 | none | 0 | os_manage | 11.107.135.219/21 | storage_manage | 11.107.163.219/22 | zabbix_eShield | 11.107.177.219/23 | sdn_manage | none
| hncz-tiaoban01-11e107e135e249 | 2102314EQJN0N9100419 | centos76 | 4 | 8 | sata | 100 | none | 0 | os_manage | 11.107.135.249/21 | storage_manage | 11.107.163.249/22 | zabbix_eShield | 11.107.177.249/23 | sdn_manage | none | CN2
| hncz-yundiaosnmp1-10e17e30e138 | 2102314EQJP0N9100317 | yundiao | 16 | 64 | sata | 500 | none | 0 | CN2 | 10.17.30.138/25
| hncz-yundiaosnmp2-10e17e30e139 | 2102314EQJN0N9100015 | yundiao | 16 | 64 | sata | 500 | none | 0 | CN2 | 10.17.30.139/25

## IP地址段
IP地址段 | 所属机房 | 地址分类 | 地址性质 | 地址用途 | 网络分类 | IP协议 | 地址来源 | 地址段名 | 网关IP | 是否标准掩码地址段 | IP地址父段 | 备注 | 使用部门
10.19.242.0/25 |  | A类 | 私网 | 网络设备带外 | CN2 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
10.19.242.128/25 |  | A类 | 私网 | 集群CN2 | CN2 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
10.19.243.0/25 |  | A类 | 私网 | 服务器带外 | CN2 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
10.19.243.128/25 |  | A类 | 私网 | 安全 | CN2 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
21.2.244.0/24 |  | A类 | 私网 | 网络互联 | 其他 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
21.14.124.0/22 |  | A类 | 私网 | PXE装机 | 其他 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
21.14.128.0/21 |  | A类 | 私网 | 资源池内私网 | 其他 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
21.14.136.0/21 |  | A类 | 私网 | 资源池内私网 | 其他 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
21.14.144.0/21 |  | A类 | 私网 | 资源池内私网 | 其他 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
21.14.152.0/21 |  | A类 | 私网 | 资源池内私网 | 其他 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
21.14.160.0/21 |  | A类 | 私网 | 资源池内私网 | 其他 | IPV4 |  |  |  | 标准 |  |  | 研发一部
该表格不能包含公式

## AS
资源类型 | 设备编码 | 设备名称 | 物理位置 | 产品线 | 细分产品线 | 业务网管IP | 业务网管网关 | 业务网管VLAN | 自治域AS号
交换机 | NMCF-6FDICT-A05-SEV-NF5280-2U24 | 应用服务器（接入1）-1 | 长春净月数据中心103机房/02列05(46) | 云存储（OOS）产品线 | 云存储（OOS）产品线 | 10.95.14.128 | 10.95.14.254/24 | 2100 | 65258
交换机 | NMCF-6FDICT-A05-SEV-NF5280-2U26 | 应用服务器（接入1）-2 | 长春净月数据中心103机房/02列06(42) | 云存储（OOS）产品线 | 云存储（OOS）产品线 | 10.95.14.129 | 10.95.14.254/24 | 2100 | 65258
该表格不能包含公式

## 出口信息
节点基础信息 | [7 empty] | 出口设备基础信息 |  |  |  |  | 163/CN2端口详细信息
资源池 | 机房所在省 | 机房所在市 | 机房地址 | 资源池类别 | 资源池属性 | 出口类型 | 所承载业务 | 出口设备名称 | 设备管理IP | 设备交维日期 | 出口设备厂家 | 出口设备类型 | 所属专网 | VRF | 聚合口 | 物理接口 | 接口 | 接口带宽（G） | 总带宽 | 电路代号 | 本端互联IP地址 | 本端互联IPv6地址 | 路由模式 | 对端设备名称 | 对端VRF | 对端设备端口 | 对端互联IP地址 | 对端互联IPv6地址
郑州3 | 河南 | 郑州 | 郑州市高新区枢纽楼数据中心{site_name}机房 | 自研 | 自研云主机 | 独立出口 | 自研CS/自研OS | NJJS-7FA-C01-511-RCE-M6000-42U5 | 10.255.104.60 | 2022-11-10 | zte | M6000 | 163 |  |  | xgei-0/0/0/1 |  | 10 | 40 | 无 | 58.213.96.18 |  | 静态 | NJJS-2F-C01-DSW-IDC-H3C12508-001 |  | 10GE2/0/14 | 58.213.96.17
郑州3 | 河南 | 郑州 | 郑州市高新区枢纽楼数据中心{site_name}机房 | 自研 | 自研云主机 | 独立出口 | 自研CS/自研OS | NJJS-7FA-C01-511-RCE-M6000-42U5 | 10.255.104.60 | 2022-11-10 | zte | M6000 | 163 |  |  | xgei-0/1/0/1 |  | 10 | 40 | 无 | 58.213.96.26 |  | 静态 | NJJS-2F-C02-DSW-IDC-H3C12508-002 |  | 10GE2/0/14 | 58.213.96.25
郑州3 | 河南 | 郑州 | 郑州市高新区枢纽楼数据中心{site_name}机房 | 自研 | 自研云主机 | 独立出口 | 自研CS/自研OS | NJJS-7FA-C02-511-RCE-M6000-42U5 | 10.255.104.61 | 2022-11-10 | zte | M6000 | 163 |  |  | xgei-0/0/0/1 |  | 10 | 40 | 无 | 58.213.96.22 |  | 静态 | 2F-C02-DSW-IDC-H3C12508-001 |  | 10GE3/0/14 | 58.213.96.21
郑州3 | 河南 | 郑州 | 郑州市高新区枢纽楼数据中心{site_name}机房 | 自研 | 自研云主机 | 独立出口 | 自研CS/自研OS | NJJS-7FA-C02-511-RCE-M6000-42U5 | 10.255.104.61 | 2022-11-10 | zte | M6000 | 163 |  |  | xgei-0/1/0/1 |  | 10 | 40 | 无 | 58.213.96.30 |  | 静态 | 2F-C02-DSW-IDC-H3C12508-002 |  | 10GE3/0/14 | 58.213.96.29
该表格不能包含公式